Техническое описание работы системы водоохлаждения

электропечей ИСТ

Для обеспечения охлаждения элементов электропечи (индуктор, гибкие кабели, силовые конденсаторы, дроссель и преобразователь частоты) используется рассчитанная на конвективный теплосъём двухконтурная система охлаждения, состоящая из закрытого внутреннего замкнутого контура охлаждения элементов электропечи с охлаждением воды в теплообменнике и внешнего контура.

Схема водоохлаждения принципиальная приведена на чертеже ДШБИ.302.389.005Г.

Система водоохлаждения содержит следующие основные элементы: консольный моноблочный насос, предназначенный для создания необходимого напора воды во внутреннем контуре, теплообменник пластинчатый, предназначенный для охлаждения воды внутреннего контура от 50 °С до 35 °С.

На сливных ветвях индуктора, дросселя, конденсаторов, установлены термодатчики, контролирующие температуру вытекающей воды и дающие электрический сигнал и реле потока, установленное на сливной ветви индуктора, контролирующее наличие необходимого расхода воды и также дающее соответствующий сигнал.

Для визуального контроля температуры охлажденной воды внутреннего контура на всасывающем патрубке насоса установлен термометр. Максимальная температура охлажденной воды не должна превышать 35° С.

На выходе из насоса установлен манометр, по которому визуально определяется давление воды во внутреннем контуре. Также здесь установлен вентиль, позволяющий регулировать общий расход воды во внутреннем контуре.

Для регулирования расхода воды каждого элемента электропечи в отдельности на ветвях напорного коллектора предусмотрены вентили.

Для компенсации утечек воды внутреннего контура предусмотрен бак объемом 25 л. Уровень воды в баке определяется визуально в смотровом окне. На случай аварийного отключения электроэнергии проектом на установку печи должна быть предусмотрена подача питания к насосам от резервного источника питания. Как крайний случай в аварийной ситуации (выход из строя насоса) возможна подача аварийной воды, осуществляемая заказчиком, от бака объемом не менее 3,3 м3 расположенным на высоте 2-3 м от уровня пола. В этом случае заказчик отсоединяет рукав индуктора от напорного коллектора и присоединяет его к баку аварийной подачи воды, при этом сливной рукав индуктора отсоединяют и направляют на свободный слив. Бак в комплект поставки не входит.

На напорном коллекторе предусмотрена продувка системы воздухом Р ( 4 кГс/см2 в случае засорения трубопроводов.

Слив воды из внутреннего контура производится отсоединением рукавов от индуктора и ТПЧ.

Управление насосом осуществляется с пульта управления, расположенного на станции охлаждения. Здесь же предусмотрена световая сигнализация, контролирующая работу насоса.

Внутренний контур заполняется дистиллированной водой.

К внешнему контуру подводится техническая вода с количеством взвешенных веществ не более 50 мг/л, остальные показатели не нормируются. Номинальный расход технической воды 18 м³/ч, давление 2-3 атм. Трубопроводная арматура для внешнего контура водоохлаждения в комплект поставки не входит.

Технические параметры системы охлаждения

| Внутренний контур: |  |
| --- | --- |
| Тепловая мощность охлаждения; кВт | 268 |
| Напряжение питания электродвигателя | Зх380В,50Гц |
| Номинальное давление воды на выходе, Бар при этом контроль давления | 3,0 визуальный (манометр) |
| Расход воды при номинальном давлении, м³/ч при этом контроль давления | 15 электронный (реле потока) |
| Температура воды на входе, °С max min | 50 15 |
| при этом контроль температуры | электронный (термодатчик) визуальный (термометр) |
| Перепад температур между входом и выходом при номинальной тепловой мощности и номинальном расходе воды, °С. | 15 |
| Внешний контур: |  |
| Температура воды на входе, не менее, °С | 10 |
| Давление воды на входе, не более, бар | 5 |
| Температура воды на входе, не более °С | 35 |
| Температура воды на выходе, не более °С | 50 |

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ СИСТЕМЫ ОХЛОЖДЕНИЯ

1.1. После транспортирования системы охлаждения необходимо:

- очистить изделие от загрязнений;

- произвести наружный осмотр с целью выявления мест повреждения лакокрасочных и гальванических покрытий, целостности сварных соединений и пластмассовых деталей, выявления мест деформации и вмятин на поверхности системы охлаждения;

- проверить комплектность.

Обнаруженные недостатки актировать, а повреждения поверхностей устранить местной покраской.

- Помещение в котором монтируется система охлаждения, должно соответствовать требованиям исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150 – 69 и ГОСТ 15543.1-89.

- Монтаж системы охлаждения выполняется на предварительно подготовленном месте согласно монтажному чертежу. Корпуса электронасосов, теплообменника и пульт системы охлаждения заземлить. Установку системы охлаждения производить, обеспечив горизонтальность ее положения.

- Заполните систему охлаждения дистиллированной водой, заливая ее через расширительный бачок. Отсоединяя сливные шланги в ветвях, выпустить воздух из системы охлаждения.

- Подключите питание к электродвигателю, пробным пуском проверьте направление вращения, вал двигателя должен вращаться против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывающего патрубка.

- В исходном положении системы охлаждения все вентили, как на входе, так и на выходе теплообменника должны быть закрыты (кроме вентиля перепускной ветви).

2.П0РЯД0К РАБОТЫ

- Открыть вентили на выходе из теплообменника, выход технической воды и вентиль перепускной ветви.

- Осуществить пуск насоса и вентилем перепускной ветви установить рабочее давление во внутреннем контуре. Открыть ветви охлаждения внутреннего контура, регулируя давление вентилем перепускной ветви.

- Остановку системы охлаждения произвести в следующей последовательности:

- одновременно и медленно закрыть вентили на входах дистиллированной и технической воды;

- выключить электродвигатель насоса.