ТИРИСТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ

ТПЧ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Преобразователи частоты тиристорные серии ТПЧ предназначены для преобразования трехфазного тока промышленной частоты в переменный ток средней частоты для питания на задаваемых нагрузкой выходных частотах автономного (колебательного) контура электротехнологической нагрузки.

ТПЧ выполнены на базе двухзвенного преобразователя частоты, конструктивно состоят из одного шкафа и имеют водяное охлаждение.

Структура условного обозначения:

ТПЧ-Х-0.5/Х-Х-3-Х-4

Т — тиристорный;

П — преобразователь;

Ч — частоты;

X — номинальная мощность при работе ТПЧ на номинальной частоте, кВт;

0,5 — номинальная выходная частота, кГц; X — базовая выходная мощность при наибольшей выходной частоте, кВт;

X — наибольшая выходная частота (из ряда 1; 2,4; 4), кГц;

3	— модификация;

X — климатическое исполнение по ГОСТ 15150—69:

УХЛ — для внутрисоюзных и экспортных поставок в страны с умеренным климатом, О — для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом;

4	— категория размещения по ГОСТ 15150—69.

Условия эксплуатации

ТПЧ функционирует и сохраняет свои параметры в процессе воздействия климатических    факторов по ГОСТ 15543—70 и ГОСТ 15150—69. Для исполнения УХЛ4:

- температура окружающей среды от плюс 1 до плюс 35 °С;

- верхнее значение относительной влажности 80% при температуре плюс 25 °С и при более низких температурах без конденсации влаги. Для исполнения О4:

- температура окружающей среды от плюс 1 до плюс 45°С;

- верхнее значение относительной влажности 98% при температуре плюс 35°С и при более низких температурах без конденсации влаги. Высота над уровнем моря не более 1000 м. Окружающая среда для ТПЧ должна быть невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах.

ТПЧ является устойчивым и механически прочным при воздействии механических факторов согласно группе условий эксплуатации М6 ГОСТ 17516—72. Рабочее положение в пространстве — вертикальное, допускается отклонение от вертикального положения не более 5° в любую сторону.

Степень защиты ТПЧ от соприкосновения обслуживающего персонала с токоведущими частями, от попадания твердых тел, пыли и от проникновения воды соответствует группе IP31  по ГОСТ 14254—80. ТПЧ соответствует требованиям техники безопасности согласно ГОСТ 12.2.007.0—75 и ГОСТ  12.2.007.11—75. Уровень шума, создаваемого работой одного ТПЧ, не превышает 80 дБ(А). ТПЧ соответствует требованиям ТУ16-435.089—85.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|  | ТПЧ-320-0,5 | ТПЧ-800-0,5 |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность на выходе, кВт ........ | 320 | 800 |
| Полная мощность на выходе, кВ·А, не более ..... | 640 | 120.5 50 |
| Номинальная частота на выходе, кГц ......... | 0.5 | 0.5 |
| Напряжение на выходе (действующее значение), В: номинальное значение допускаемый диапазон изменения .... | 800 200 – 800 | 1000 200 – 1000 |
| Допускаемые отклонения выходного напряжения (при работе с обратной связью по выходному напряжению), % номинального: при постоянных параметрах питающей сети и нагрузки ........................ при допускаемых изменениях величины питающего напряжения на входе . ............ при допускаемых при изменениях активной составляющей выходного тока (сброс — наброс нагрузки) на 50% от установленного значения в рамках любых допускаемых значений параметров нагрузки и выходного напряжения .................. | ± 0.5 ± 1 ± 2 | ± 0.5 ± 1 ± 2 |
| Номинальное напряжение на входе, В ......... | 380 | 500* |
| Допускаемый ток на входе, А, не более ........ | 630 | 1000 |
| Допускаемая полная мощность на входе, кВ· А, не более . | 450 | 1000 |
| Охлаждение водяное принудительное, при этом: номинальный расход воды, м³/ч ......... перепад давления между входом и выходом при номинальном расходе, МПа не более .......... | 2,0 0,3 | 2,0 0,4 |
| Базовая мощность на выходе, кВт, при частотах на выходе, кГц: 0,4 – 0,5 и 0,8 – 1,0 ............... 1,96 – 2,4 .................... 3,2 – 4,0 ..................... | 320 250 160 | 800 630 |
| Номинальный ток на выходе (основная гармоника), ** А | 630 | 1000 |
| Допускаемый диапазон изменения основной гармоники тока на выходе (в режиме стабилизации напряжения), %, номинального, при частотах на выходе, кГц: 0,4 – 0,5 и 0,8 – 1,0 ............... 1,96 – 2,4 .................... 3,2 – 4,0 ..................... | 10 – 100 10 – 80 10 – 50 | 10 – 100 10 – 80 |
| Коэффициент полезного действия, при номинальном напряжении и базовой мощности, %, не менее, при частотах на выходе, кГц: 0,5 ....................... 1,0 ....................... 2,4 ....................... 4,0 ....................... | 94 94 93 91 | 94 95 93 |

* Номинальное вторичное напряжение холостого хода индивидуального преобразовательного трансформатора 570 В.

** Основная гармоника выходного тока равна 0,9 от постоянного тока на входе инвертора. Ошибка приведения не превышает  % для рабочих режимов ТПЧ.

Полный ток на выходе ТПЧ равен 1,0 – 1,1 от значения основной гармоники выходного тока.

Для предотвращения перегрузки ТПЧ имеет режим ограничения выходного тока, который наступает при токе не менее допускаемого значения диапазона изменения основной гармоники тока на выходе и не превышает более чем на 10% указанное значение при уменьшении сопротивления нагрузки согласно допускаемым пределам изменения добротности контура, указанным в таблице 3.

Обозначение кодов по ОКП преобразователей серии ТПЧ в таблице 1.

Таблица 1.

| Обозначение типа | Код по ОКП |
| --- | --- |
| ТПЧ-320-0,5 ТПЧ общего применения, номинальное напряжение на входе 380В, 50 Гц: ТПЧ-320-0,5-3УХЛ4 ТПЧ-320-0,5/320-1,0-3УХЛ4 ТПЧ-320-0,5/250-2,4-3УХЛ4 ТПЧ-320-0,5/160-4-3УХЛ4 | 34 1614 0991 34 1614 0992 34 1614 0993 34 1614 0994 |
| ТПЧ для экспорта в страны с умеренным климатом, номинальное напряжение на входе 380, 400 и 415В, 50 или 60 Гц: ТПЧ-320-0,5-3УХЛ4, экспорт ТПЧ-320-0,5/320-1,0-3УХЛ4, экспорт ТПЧ-320-0,5/250-2,4-3УХЛ4, экспорт ТПЧ-320-0,5/160-4-3УХЛ4, экспорт | 34 1614 0995 34 1614 0996 34 1614 0997 34 1614 0998 |
| ТПЧ для экспорта в страны с тропическим климатом, номинальное напряжение на входе 380, 400 и 415В, 50 или 60 Гц: ТПЧ-320-0,5-3 О4, экспорт ТПЧ-320-0,5/320-1,0-3 О4, экспорт ТПЧ-320-0,5/250-2,4-3 О4, экспорт ТПЧ-320-0,5/160-4-3 О4, экспорт | 34 1614 0995 34 1614 0996 34 1614 0997 34 1614 0998 |
| ТПЧ-800-0,5 ТПЧ общего применения, номинальное напряжение на входе 500В, 50 Гц: ТПЧ-800-0,5-3УХЛ4 ТПЧ-800-0,5/800-1,0-3УХЛ4 ТПЧ-800-0,5/630-2,4-3УХЛ4 | 34 1614 1061 34 1614 1062 34 1614 1063 |
| ТПЧ для экспорта в страны с умеренным климатом, номинальное напряжение на входе 500В, 50 или 60 Гц: ТПЧ-800-0,5-3УХЛ4 ТПЧ-800-0,5/800-1,0-3УХЛ4 ТПЧ-320-0,5/630-2,4-3УХЛ4 | 34 1614 1064 34 1614 1065 34 1614 1066 |
| ТПЧ для экспорта в страны с тропическим климатом, номинальное напряжение на входе 500В, 50 или 60 Гц: ТПЧ-800-0,5-3-О4, экспорт ТПЧ-800-0,5/800-1,0-О4, экспорт ТПЧ-800-0,5/6300-2,4-3-О4, экспорт | 34 1614 1067 34 1614 1068 34 1614 1069 |

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ГАРАНТИЯ ПОСТАВЩИКА

ТПЧ имеет следующие показатели надежности и технологичности:

- наработка на отказ не менее 3000 ч;

- полный установленный ресурс не менее 60000 ч;

- среднее время восстановления работоспособного состояния не более 1 ч;

- средневзвешенная трудоемкость монтажа 10 человеко-ч;

- средневзвешенная трудоемкость наладочных работ 40 человеко-ч;

Срок гарантии ТПЧ 2,5 года. Исчисление гарантийного срока по ГОСТ 22352-77.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Преобразователи ТПЧ изготавливаются двух типов исполнений: ТПЧ-320-0,5 и ТПЧ-800-0,5. Исполнения ТПЧ имеют единые конструктивные решения и отличаются только по вспомогательным узлам. В зависимости от времени выключения используемых в инверторе тиристоров, исполнения ТПЧ имеют разные диапазоны допускаемых частот на выходе согласно табл. 2.

ТПЧ изготовлены с местным управлением и имеют вводы для подключения дистанционного управления (выносной пульт) (рис. 1, 2).

ТПЧ имеет аналоговые вводы 10В, 5 мА для подключения внешнего задания и (или) внешнего сигнала обратной связи (для регулирования какого-либо параметра технологического процесса – мощности, температуры и т.д.), преобразованного в напряжение.

Предусмотрено однократное автоматическое повторное включение (АПВ).

ТПЧ допускают работу в повторно-кратковременном режиме при частоте включений не более 10 в минуту, длительности отключенного состояния не менее 1 с и длительности цикла вкл./откл. не менее 6 с.

ТПЧ допускает изменения параметров нагрузки (сброс – наброс нагрузки) монотонно, не менее чем за 0,5 с из любого допустимого состояния в любое допустимое состояние, соответствующее изменению выходного тока на 50% от ранее установленного значения.

Также допускается скачкообразное изменение установки задания выходного напряжения в допустимых пределах.

Работоспособность ТПЧ гарантируется при выходной мощности не менее 2% от номинальной.

В ТПЧ предусмотрена возможность подключения двух видов внешних блокировок, действующих:

- на снятие напряжения с нагрузки (внешние блокировки, связанные с протеканием и ритмичностью технологического процесса, не вызывающие возникновения развития аварийной ситуации);

- не полное обесточивание ТПЧ при возникновении аварии или нарушение требований безопасности. Имеется кнопка аварийного отключения.

ТПЧ имеет систему защиты, обеспечивающую локализацию неисправности и препятствующую развитию аварийной ситуации. Световая сигнализация идентифицирует вид неисправности.

Пульт управления ТПЧ предназначен для осуществления оперативного управления ТПЧ, ручного задания выходного напряжения, измерения величины электрических сигналов в ТПЧ и индикации состояния.

Пульт содержит:

- индикаторы наличия силового питания на входе ТПЧ, включенного состояния силового выключателя, включенного или отключенного состояния ТПЧ, аварии;

- кнопки включения-выключения силового выключателя, пуска и остановки ТПЧ;

- потенциометр для ручного задания выходного напряжения ТПЧ (мощности, температуры нагрева и т.д.);

- измерительные приборы для измерения мощности на входе ТПЧ, напряжения и тока в промежуточной цепи постоянного тока (показания необходимы для оценки правильной настройки ТПЧ), выходных напряжения и частоты.

Дистанционный пульт управления (ДПУ) содержит минимально необходимый набор органов управления ТПЧ непосредственно с рабочего места, вольтметр для измерения напряжения на нагрузке и зажимы для подключения блокировок (контакты на «размыкание»). В качестве сигнала задания регулируемого параметра дистанционный пульт должен выдавать аналоговый сигнал напряжения 0 – 10В.

Схема (рис. 2) показывает один из возможных вариантов исполнения дистанционного пульта управления. По усмотрению заказчика ДПУ может быть выполнен по другой схеме, например такой, которая реализует меньшее количество сигналов управления и контроля, с применением другой элементной базы, но с учетом согласования параметров соответствующих цепей ТПЧ и ДПУ.

Рис. 1. Схема электрическая общая тиристорных преобразователей частоты ТПЧ-320 и ТПЧ-800.

Жгуты 1, 2,3 не поставляются, выполняются заказчиком по данной электрической схеме.

При наличии дистанционного пульта управления (ДПУ) провода с потенциалами 17 и 18 следует проложить по кратчайшему из следующих путей: нагрузка – ДПУ и нагрузка – ТПЧ; нагрузка – ТПЧ – ДПУ; нагрузка – ДПУ – ТПЧ.

Элементы цепи обратной связи, входящие в состав комплекта монтажных частей: Т1 – трансформатор ВОС; F1, F2 – предохранитель ПР-2.

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная дистанционного пульта управления УО-02.

Сечение всех проводов 0,5 мм². Провода для цепей, связанных с питанием собственных нужд и цепей аварийного отключения, следует выбирать на рабочее напряжение 380В, для остальных цепей – на рабочее напряжение 100В.

Для элементов, не имеющих маркировки выводов, маркировка контактов показана условно.

Подсоединение цепей к разъему Х1 со стороны ТПЧ соответствует схеме общей, показанной на рис. 1.

Е1 – светосигнальная арматура АСЛ21У2;

Н1…Н3 – лампа КМ24-35;

К1 – реле РЭС 22 РФ4.523.023-05 (РФ4.500.129);

Х1 – разъем РП(Ш)14А-30Ш3;

SF1 – выключатель АЕ2026-20Н-00У3, 660В, 0,6А, 12

Таблица 2.

| Обозначение типа | Диапазон допустимых частот на выходе, кГц |
| --- | --- |
|  | 0,4 – 0,5 | 0,8 – 1,0 | 1,96 – 2,4 | 3,2 – 4,0 |
| ТПЧ-320-0,5 ТПЧ-320-0,5 ТПЧ-320-0,5/320-1,0 ТПЧ-320-0,5/250-2,4 ТПЧ-320-0,5/160-4-3 | + + + + | – + + + | – – + + | – – – + |
| ТПЧ-800-0,5 ТПЧ-800-0,5 ТПЧ-800-0,5/800-1,0 ТПЧ-800-0,5/630-2,4 | + + + | – + + | – – + | – – – |

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ТПЧ

Питание ТПЧ должно осуществляться трехфазным переменным напряжением с номинальной частотой 50 ГЦ. ТПЧ-320-0,5 следует подключать к электрической сети общего назначения с номинальным напряжением 380В или непосредственно к источнику питания с номинальным напряжением 400В.

Амплитуда ударного тока двухфазного короткого замыкания на зажимах ТПЧ-320-0,5 не должна превышать 20 кА, что обеспечивается внешними цепями электроснабжения.

ТПЧ-800-0,5 должны быть присоединены непосредственно к зажимам индивидуального преобразовательного трансформатора с номинальным вторичным напряжением 500В (напряжение холостого хода 570В, номинальное напряжение преобразователя 600В), и номинальной мощностью не более 1600 кВ· А. рекомендуемые типы преобразовательных трансформаторов: серий ТНЗП, ТСЗП, ТМП.

Показатели качества электрической энергии:

- допускаемые отклонения напряжения в пределах от плюс 10 до минус 5% от номинального;

- допускаемое отклонение частоты от номинальной ± 2,5%;

- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (при отключенном ТПЧ) не более 5%;

- коэффициент обратной последовательности напряжения не более 2%.

ТПЧ является устойчивым к перенапряжениям питающей сети, возникающим при отключении с первичной стороны индивидуального преобразовательного трансформатора с номинальной мощностью 1000 кВ· А для ТПЧ-320-0,5 и 1600 кВ· А для ТПЧ-800-0,5.

Питание вспомогательных цепей ТПЧ должно осуществляться от четырехпроводной сети с номинальным напряжением 380В, наибольшим потребляемым током 1 А.

Допускаемые провалы напряжения питания вспомогательных цепей глубиной до 10% амплитудного значения и шириной до 10° эл. в любой точке синусоиды.

ТПЧ с номинальным входным напряжением 380В должны допускать подключения к сетям с номинальным напряжением 380, 400 и 415В при частотах 50 или 60 Гц.

НАГРУЗКА ТПЧ

ТПЧ предназначены для питания тока средней частоты автономной электротехнологической нагрузки, цепи которой должны содержать параллельный колебательный контур, состоящий из активно-индуктивного приемника электрической энергии и конденсаторной батареи.

К выходным зажимам ТПЧ нагрузка подключается через линию средней частоты, индуктивность которой с учетом отношения  из табл. 3 должна иметь значение от 8 до 50 мкГн.

При непосредственной установке ТПЧ рядом с нагрузкой минимальная индуктивность линии должна быть обеспечена включением в линию дополнительного реактора.

При выборе токовода для линии необходимо учесть, что ток средней частоты протекает в сечении токовода только по тонкому поверхностному слою толщиной 1 – 5 мм в зависимости от частоты; использование массивных тоководов неэффективно.

На частоте работы ТПЧ параметры нагрузки должны иметь значения в пределах, указанных в табл. 3.

Таблица 3.

| Параметр | Обозначение | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Добротность контура: приемник – параллельный конденсатор | Q | 2,0…20 |
| Отношение активной составляющей сопротивления нагрузки для параллельной схемы замещения , к своему значению обеспечивающее базовый режим работы |  | 0,5…10 |
| Отношение параметров |  | 2…20 |
| Отношение индуктивного сопротивления линии средней частоты подключения нагрузки к выходу ТПЧ к активной составляющей сопротивления нагрузки , не более |  | 0,10 |

Между зажимами нагрузки должна существовать сквозная цепь только через емкостные элементы. Допускается наличие в сквозной цепи небольших индуктивностей (например, индуктивность рассеивания согласующего трансформатора); их индуктивное сопротивление при этом входит в состав сопротивления линии подключения ТПЧ к нагрузке и ограничивается согласно отношению , (табл. 3).

В рабочем диапазоне частоты для конкретной нагрузки с увеличением частоты модуль сопротивления нагрузки должен монотонно уменьшаться, а угол сдвига между напряжением и током на нагрузке монотонно увеличиваться в пределах от минус 30 до минус 60°. Должно быть учтено, что при технологических изменениях параметров нагрузки частота работы ТПЧ автоматически изменяется, стремясь к поддержанию постоянства расстройки. При этом в течение всего технологического процесса пределы изменения параметров нагрузки должны соответствовать диапазонам допустимых частот и обеспечиваются заказчиком. Установленная мощность конденсаторов нагрузки должна составлять:

Рс ( 1,1(1 +tg(е)Ре max’

где Ре max — наибольшее значение мощности нагрузки в течение технологического цикла (при Uе=Un);

(е — угол сдвига нагрузочного индуктора при наибольшей мощности;

1,1 — коэффициент, учитывающий снижение частоты работы ТПЧ ниже номинального при перегрузках.

Подключение конденсаторов нагрузки с целью избежания резонансов на высших гармониках выходной частоты должно осуществляться по «лучевому» способу. То есть все параллельные секции конденсаторной батареи, линии подключения ТПЧ к нагрузке и индуктор должны соединяться в одной точке. Рекомендуемые значения индуктивности линии подключения ТПЧ к нагрузке приведены в табл. 4.

Таблица 4.

| Параметры | ТПЧ-800 | ТПЧ-320 |
| --- | --- | --- |
| Частота, кГц | 0,5 | 1,0 | 2,4 | 0,5 | 1.0 | 2,4 | 4,0 |
| Индуктивность, мкГн | 8—30 | 8—20 | 8—15 | 8—30 | 8— 25 | 8—20 | 8—15 |

Варианты выполнения линии:

Коаксиальный кабель КСВП: четыре кабеля параллельно — расстояние до 300 м (ТПЧ-800); два кабеля параллельно — расстояние до 200 м (ТПЧ-320). Четырехжильные кабели марок ПВГ, АПВГ (не бронированные и не армированные), сечение Зх150+1х50 мм: параллельно четыре кабеля, подключение параллельно накрест лежащих жил — расстояние до 150 м (ТПЧ-800); параллельно два кабеля, подключение параллельно накрест лежащих жил — расстояние до 100 м (ТПЧ-320).

Шинопровод — алюминий: 150х10 мм, расстояние между шинами 20 мм, длина не более 50 м (ТПЧ-800); 80х5 мм, расстояние между шинами 10 мм, длина не более 40 м (ТПЧ-320).

Шинопровод — медь: 100х10 мм, расстояние между шинами 40 мм. Длина не более 20 м (ТПЧ-800); 60х4 мм, расстояние между шинами 20 мм, длина не более 20 м (ТПЧ-320).

При фактической индуктивности линии меньше 8 мкГн (при установке конденсаторной батареи непосредственно рядом с ТПЧ) минимальное значение индуктивности 8 мкГн должно быть достигнуто путем включения в линию дополнительного дросселя.

Нагрузка может состоять из нескольких самостоятельных приемников электроэнергии. При этом:

- мощность, потребляемая отдельными приемниками, может быть изменена только одновременно путем регулирования напряжения на выходе ТПЧ или на одном из приемников;

- запрещается включение и отключение отдельных приемников  при работе ТПЧ.

Для обеспечения безопасного обслуживания линия подключения нагрузки к выходу ТПЧ должна быть выполнена изолированными токопроводами или закрыта кожухом из изоляционного материала, не образующего замкнутых контуров вокруг токопроводов. Для соединения элементов силовой линии подключения нагрузки должен быть применен крепеж (болты, гайки, шайбы) из немагнитного материала (нержавеющая сталь, латунь).

При применении водяного охлаждения токопроводов линии средней частоты и элементов цепей нагрузки (конденсаторы, индуктор), при заполненной системе и открытии протока воды сопротивление изоляции линии и цепей нагрузки должно быть не менее 10 кОм. При невозможности обеспечения указанной величины сопротивления изоляции питание ТПЧ должно осуществляться от индивидуального преобразовательного трансформатора с изолированной нейтралью с применением дополнительных мер для обеспечения выполнения требований к технике безопасности.

КОНСТРУКЦИЯ

ТПЧ скомпонован в шкафу унифицированной конструкции. Обслуживание шкафа — двухстороннее через открывающиеся двери.

Ввод силового питания в ТПЧ осуществляется согласно габаритному чертежу к зажимам силового автоматического выключателя. Шины для подключения линии средней частоты выведены через боковую стенку. Кронштейн с панелями с зажимами для подключения питания вспомогательных цепей, дистанционного пульта, обратной связи и блокировки расположены горизонтально в нижней передней части шкафа ТПЧ-320-0,5 и вертикально сзади справа для ТПЧ-800-0,5.

ТПЧ имеет блокировку дверей, лампу освещения и розетку на 220В для питания приборов, используемых при наладке преобразователя.

На передней двери расположен пульт управления. В верхней части шкафа расположен блок контроллера (система управления), представляющий собой кассету с блоками управления. В нижней части шкафа расположен сглаживающий реактор.

На вертикальных рейках в средней части шкафа расположены два силовых блока: верхний — выпрямитель, нижний — инвертор. Автоматический выключатель расположен в глубине шкафа с левой стороны. Доступ к нему осуществляется через заднюю дверь. Система водяного охлаждения состоит из двух коллекторов, расположенных в плоскости правой стенки шкафа и ряда охлаждаемых узлов, связанных резиновыми рукавами.

Нижний коллектор является напорным, верхний — сливным. Подключение коллекторов к внешним трубопроводам должно осуществляться через резиновые шланги длиной не менее 2,5 м, поставляемые вместе с ТПЧ.

Наиболее теплоемкие узлы оснащены термоконтакторами, которые контролируют нагрев воды. При превышении температурой воды (50±2)°С термоконтакторы срабатывают, отключая ТПЧ.

В нижней раме каркаса ТПЧ предусмотрены отверстия для его крепления на специальных болтах фундамента. Для удобства монтажа напорного и сливного рукавов и вспомогательных цепей целесообразно под шкафом ТПЧ оборудовать специальный канал.

Дистанционный пульт управления оформлен в виде панельной конструкции и может быть установлен непосредственно на рабочем месте на специальные основания или вмонтирован в состав технологического пульта.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры ТПЧ и ДПУ приведены на рис. 3, 4, 5.

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Охлаждение ТПЧ — водяное принудительное, непрерывной подачей холодной воды. Система водяного охлаждения должна быть герметичной. Качество воды должно удовлетворять требованиям ГОСТ 6709—72. При этом:

- температура воды на входе в ТПЧ в пределах от 22 до 38°С;

- температура воды на выходе из ТПЧ не более 48°С;

- давление воды в системе не более 4· 10 Па;

- удельное электрическое сопротивление не менее 50 кОм· см.

Качество воды может быть обеспечено посредством двухконтурной системы водяного охлаждения с применением централизованных или индивидуальных теплообменников. Рекомендуемые типы индивидуальных теплообменников: ТВКШФ-30, ТВКШФ-80 по ТУ16-532.123—77.

Допускается охлаждение ТПЧ проточной водой по ГОСТ 16323—79 с учетом дополнительно:

- на входе системы должна быть установлена сетка с размерами отверстия не более 1х1 мм;

- количество нерастворимых осадков (механических примесей) не более 12 мг/л;

- удельное электрическое сопротивление не менее .4 кОм· см;

Рис. 3. Габаритные, установочные и присоединительные размеры преобразователя ТПЧ-320-0,5. Масса не более 800 кг.

Рис. 4. Габаритные, установочные и присоединительные размеры преобразователя ТПЧ-800-0,5. масса не более 1300 кг.

Рис. 5. Габаритные, установочные и присоединительные размеры дистанционного пульта управления УО-02.

- водородный показатель рН в пределах от 6,5 до 8,5. 90-процентный срок службы ТПЧ при этом сокращается и определяется статистическими данными эксплуатации.

Следует отметить, что замкнутая система, охлаждения с применением теплообменника целесообразнее охлаждения проточной водой, обеспечивает длительную надежную работу ТПЧ и требует менее трудоемкого профилактического ухода,

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит шкаф ТПЧ с комплектами одиночного ЗИП, монтажных частей, сменных резервных блоков управления и эксплуатационной документацией.

Сменные резервные блоки предназначены для уменьшения времени восстановления при возникновении неисправности в системе управления ТПЧ и сокращения времени переналадки при работе одного ТПЧ поочередно на разные нагрузки.

По согласованию с изготовителем за отдельную плату могут быть поставлены выносной пульт, реактор (для имитации индуктивности линии при непосредственной установке ТПЧ рядом с нагрузкой) и ремонтный (наладочный) комплект ЗИП по типовой спецификации.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

В заказе необходимо указать наименование ТПЧ, условное обозначение типа, климатическое исполнение и категорию размещения, в случае поставки на экспорт слово «экспорт», обозначение технических условий.

Для обеспечения работы ТПЧ в режимах, оговоренных в настоящем каталоге, одновременно с оформлением заказа на ТПЧ следует оформить заказ на периферийное силовое оборудование, в том  числе:

- силовой преобразовательный трансформатор;

- теплообменник;

- конденсаторы нагрузки.

При заказе преобразователя дополнительно должна быть оговорена комплектность поставки согласно ТУ16-435.089—85.