ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ ТСЗП

Трансформаторы типа ТСЗП-1000 классов напряжения 10 кВ и 6 кВ, сухие, предназначены для питания полупроводниковых преобразователей частоты электротермических установок.

Структура условного обозначения

ТСЗП-Х/Х-ХХ:

Т – трехфазный;

СЗ – охлаждение естественное воздушное при защищенном исполнении;

П – для питания тиристорных преобразователей;

Х – типовая мощность, кВ·А;

Х – класс напряжения сетевой обмотки, кВ;

ХХ – климатическое исполнение (У) категория 3 по ГОСТ-15150-69.

Класс нагревостойкости изоляции F по ГОСТ 8865-87.

Изоляция облегченная.

Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря не более 1000 м.

Трансформатор предназначен для работы в помещении.

Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщена токопроводящей пылью и водяными парами.

Температура окружающей среды при эксплуатации от – 1°С до 35°С.

Относительная влажность воздуха при температуре 25°С не более 80%.

Требования по технике безопасности – ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.2-75. ГОСТ 16772-77

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Схема и группа соединения обмоток | Частота, Гц | Сетевая обмотка | Вентильная обмотка | Преобразователь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность, кВа | Напряжение, В | Напряжение, В | Ток, А | Напряжение, В | Ток, А |
| ∆/Υ-11 | 50 | 1007 | 10000 | 570 | 1020 | 660 | 1250 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |
| Υ/Υ-0 |  |  | 10000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |
| Напряжение короткого замыкания, % | Потери в трансформаторе, Вт | Ток холостого хода, % |
|  | Короткого замыкания | Холостого хода |  |
| 6,2 | 9300 | 2700 | 1,4 |

Обозначение начал, концов и ответвлений обмоток трансформаторов соответствует рис. 1.

Напряжение ответвлений обмоток трансформаторов при холостом ходе приведено в таблице 2.

Переключение обмоток производится при отключении всех обмоток от сети (ПБВ).

Таблица 2.

| Соединение зажимов ответвлений | Ступени регулирования | Напряжение ответвления, В |
| --- | --- | --- |
| А2-А3; В2-В3; С2-С3 А3-А4; В3-В4; С3-С4 А2-А5; В2-В5; С2-С5 А4-А5; В4-В5; С4-С5 А5-А6; В5-В6; С5-С6 | +5% +2,5% Номин. -2,5% -5% | 10500 10250 10000 9750 9500 |

Устройство:

Трансформатор состоит из магнитопровода, обмоток, отводов и металлоконструкций для их крепления. Активная часть трансформатора защищается разборных кожухом. Для подъема трансформатора предусмотрены подъемные планки.

Магнитопровод стержневого типа, шихтованный. Стержни и ярма в сечении ступенчатой формы, собраны из пластин электротехнической стали.

Обмотка высокого напряжения (ВН) или сетевая обмотка (СО) – непрерывная, выполнена прямоугольным алюминиевым проводом марки АПСД.

Нагреваемость изоляции соответствует классу «F».

Обмотка низкого напряжения (НН) или вентильная обмотка (ВО) – цилиндрическая, двухслойная, выполнена прямоугольным алюминиевым проводом марки АПСД.

Нагревостойкость изоляции соответствует классу «F».

В трансформаторе со стороны ВН (СО) предусмотрена возможность изменения коэффициента трансформации относительно номинального на ±5%, ступенчато через 2,5%.

| Габариты, мм: ширина длина высота | 852 1932 2210 |
| --- | --- |

В комплект поставки входят:

| Наименование изделий | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Трансформатор Паспорт Техническое описание и инструкция по эксплуатации Габаритный чертеж | 1 1 1 1 |

Тара и упаковка:

Трансформатор отгружается заказчику полностью собранным и упакованным в ящик согласно ГОСТ 23216-78.

Тип упаковочного ящика VI-4 по ГОСТ 16014-83.

На ящике выполнена предупредительная маркировка по ГОСТ 14192-77.

Трансформатор, отправляемый заказчику, перед упаковкой в тару консервируется.